附件 3：采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况
项目名称：广西中医药大学游泳池系统更换滤料采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-009-LF）采购内容：广西中医药大学游泳池系统更换滤料。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

	一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量

	1
	泳池专用石英砂滤料
	


















	▲1.适配场馆2台过滤罐体：比赛池卧式Φ2400×3600mm、训练池立式Φ1600×2320mm；▲2.粒径0.5～1.2mm，二氧化硅含量≥99%，无泥土、粉尘、风化碎渣；▲3.执行《水处理用滤料》CJ/T 43-2005行业标准，抗压耐磨、耐泳池含氯消毒剂腐蚀、不易粉化。
	台
	51.5吨

	2
	旧滤料拆除及清运处置
	
	▲1.彻底清空两台过滤罐内全部失效旧石英砂；▲2.废旧滤料统一外运合规填埋处置，不得在场馆内堆放遗留；▲3.清运、装卸、垃圾处置相关全部费用包含在总报价内。
	项
	1

	3
	过滤罐体内部清洗、布水器及滤头检修
	
	▲1.高压冲洗罐内壁水垢、藻类、污垢附着物，罐内整体消毒；▲2.全面检查上下布水器、集水支管、滤头，破损配件免费简易更换；▲3.包含清洗药剂、工具耗材、人工等全部相关成本
	项
	1

	4
	滤料分层装填、水循环系统调试
	
	▲1.按水处理工艺分层平整装填石英砂，杜绝偏流、漏料；▲2.装填完成后开展正反冲洗调试，连续24小时试运行；▲3.调试后泳池出水清澈、过滤罐体运行压力稳定。
	项
	1

	5
	施工配套辅材耗材
	
	▲包含施工防护用品、密封配件、消毒除垢药剂、清理工具等全部配套耗材，无需采购人额外采购。
	项
	1


	二、商务需求（▲的实质性技术参数要求必须满足）	Comment by AUSA: 商务条款部分请申购部门按照实际需求填写，包含：服务地点、质保期、付款方式、售后服务响应时间、违约金比例等等。这里面的商务需求是一般要求，请相应增加减少或调整完善。

	服务地点
	广广西中医药大学仙葫校区指定地点。

	质保期
	≥自最终验收合格之日起计算≥2年

	付款方式
	1. 全部货物安装验收合格后 15 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封账、假期顺延）。

	报价方式
	人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用

	售后服务要求

	1、1.故障响应：接到通知24 小时内到场，24 小时内维修完毕。
2. 2.紧急抢修：24 小时内到场并排除故障。
3 .3.维修保障：同一产品经 2 次维修仍不能正常使用，供应商免费更换，更换部件重新计算质保期。
3. 4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。
4. 5.服务商每两周安排一次专业技术人员到场，完成沙缸标准反冲洗操作，同步对整套沙缸、循环水泵、阀门管路、压力表、密封圈等配套设备开展全面巡检保养；清理缸体杂质、检查有无渗漏、校验压力数值、活动阀门防止卡死，现场详细记录设备运行状态，形成完整维保台账，每次维保完成后提交甲方存档留存。

	验收要求

	1. 1.到货验收：核对品牌、材质、数量、规格，不符合要求 2 日内更换补齐。
2. 2.安装调试：供应商负责安装、培训，全程安全施工，承担安全责任。
3. 3.最终验收：安装完成后双方共同验收，供应商必须在场；不合格 2 日内整改并重新验收。
4. 4.货物风险自最终验收合格之日起由采购人承担。


	违约责任

	1. 1.逾期交付 / 安装：每日按合同总额 1%支付违约金；逾期超 7 日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20% 违约金。
2. 2.产品不符合要求：采购人有权拒收、退货、更换或降价；拒绝整改的，采购人可单方解约，供应商支付合同总额 20% 违约金。
3. 3.未履行保修义务：每次支付合同总额 3‰违约金，采购人可委托第三方维修，费用由供应商承担。
违约方赔偿守约方全部经济损失



